电源系统技术指标：

1、技术参数

1）系统监测指标

电源监控管理系统的主要技术指标不得低于以下要求（不限于此）：

（1）交流电压、电流测量精度：≤1%；

（2）直流电流、电压测量精度：≤2%；

（3）频率测量精度：≤2%；

（4）蓄电池单体电压测量精度：≤1%；

（5）温度测量精度；≤±0.5℃；

（6）湿度测量精度：≤5%；

（7）监测数据刷新时间；≤2s。

2）监控模块

监控模块的主要技术指标不得低于以下要求（不限于此）：

（1）对本地相关设备进行监控（UPS、配电屏、蓄电池组等）；

（2）实时将测量数据和告警信息等数据上传至控制中心。

（3）对各车站、派出所、分局机房的温度、湿度进行监测，精度满足前面要求的指标。

3）监控管理终端

要求同传输系统网络管理终端。

4）便携式维护终端

要求同传输系统。

5）打印机

要求同传输系统。

- 2设备清单

设备清单：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分局中心 UPS 电源设备（含电池组） |  | 套 | 2 |
|  | UPS | FR-UK/B3315 | 台 | 2 |
|  | 蓄电池 | 12V100AH | 节 | 58 |
|  | 电池柜 | A32 | 套 | 2 |
|  | 配电柜 | PDU-50-A | 台 | 2 |
|  | 温湿度传感器 | BTR-TH802S | 套 | 2 |
|  | 嵌入式串口服务器 | BTR-QRS-4 | 套 | 1 |
|  | 蓄电池检查系统 | BTR-BMU007-12 | 套 | 2 |
|  | 水浸传感器 | BTR HW-58 | 套 | 1 |
|  | 智能监控单元 | —— | 台 | 2 |
|  | 辅料 | —— | 套 | 1 |
|  | 运输、安装、调试费 |  | 项 | 1 |
| 2 | 15kVA UPS 电源设备（含电池组） |  | 套 | 19 |
|  | UPS | FR-UK3315 | 台 | 19 |
|  | 蓄电池 | 12V70AH | 节 | 551 |
|  | 电池柜 | A32 | 套 | 19 |
|  | 配电柜 | PDU-50-B | 台 | 19 |
|  | 温湿度传感器 | BTR-TH802S | 套 | 38 |
|  | 嵌入式串口服务器 | BTR-QRS-4 | 套 | 19 |
|  | 蓄电池检测系统 | BTR-BMU007-12 | 套 | 19 |
|  | 智能监控单元 | —— | 台 | 19 |
|  | 辅料 | —— | 套 | 19 |
| 3 | 监测管理终端(含打印机) |  | 套 | 1 |
|  | 监控终端 | 8300 Elite | 台 | 1 |
|  | 打印机 | S1810 | 台 | 1 |
|  | 音箱 | BTR-VOICE | 个 | 1 |
|  | 监控软件 | BTR-8000（网络版） | 套 | 1 |
|  | 辅料 | —— | 项 | 1 |
| 4 | 便携式维护终端 | ThinkPad T430U | 套 | 0 |
| 5 | 配线电缆(含电源线、信号线及地线等) |  | 套 | 1 |
|  | UPS输入输出线 | ZR-VV4*16+1*10 | 米 | 840 |
|  | UPS主机到电池连接 | BVR16 mm2 | 米 | 630 |
|  | 电池连接线 | BVR10 mm2 | 米 | 420 |
|  | 信号线（五类网线） | —— | 箱 | 5 |
|  | 其他辅助材料 | —— | 项 | 1 |
| 6 | 派出所配电引入 |  | 套 |  |
|  | 配电柜输入线 | ZR-VV4*25+1*16 | M | 500 |
|  | 其他辅助材料 | —— | 项 | 1 |
| 7 | 光纤收发器 | VFE-850S-20-1V | 套 | 2 |
|  | 合计 |  |  |  |

备品备件清单：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS电源系统 备品备件 |  |  |  |
| 1.1 | LCD显示板 | FR-UK3315LCD显示板 | 个 | 1 |
| 1.2 | SCR驱动板 | FR-UK3315SCR驱动板 | 个 | 1 |
| 1.3 | 并联板 | FR-UK3315并联板 | 个 | 1 |
| 1.4 | 电源板 | FR-UK3315电源板 | 个 | 1 |
| 1.5 | 采样板1 | FR-UK3315采样板1 | 个 | 1 |
| 1.6 | 采样板2 | FR-UK3315采样板2 | 个 | 1 |
| 1.7 | 接口控制板 | FR-UK3315接口控制板 | 个 | 1 |
| 1.8 | 风机控制板 | FR-UK3315风机控制板 | 个 | 1 |
| 1.9 | 逆变驱动板 | FR-UK3315逆变驱动板 | 个 | 1 |
| 1.10 | 显示控制CPU板 | FR-UK3315显示控制CPU板 | 个 | 1 |
| 1.11 | 显示控制板 | FR-UK3315显示控制板 | 个 | 1 |
| 1.12 | 整流控制DSP | FR-UK3315整流控制DSP | 个 | 1 |
| 1.13 | 整流控制板 | FR-UK3315整流控制板 | 个 | 1 |
| 1.14 | 整流驱动板 | FR-UK3315整流驱动板 | 个 | 1 |
| 1.15 | 主控板控制DSP | FR-UK3315主控板控制DSP | 个 | 1 |
| 1.16 | 主控制板 | FR-UK3315主控制板 | 个 | 1 |
| 1.17 | 电容连接板 | FR-UK3315电容连接板 | 个 | 1 |
| 1.18 | 输入滤波板 | FR-UK3315输入滤波板 | 个 | 1 |
| 1.19 | UPS输出，旁路相关断路器 | 三相50A | 个 | 1 |
| 1.20 | 断路器 | 10A/2P | 个 | 1 |
| 1.21 | 断路器 | 16A/2P | 个 | 1 |
| 3 | UPS电源系统 专用工具 |  |  |  |
| 序号 | 专用工具名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 3.1 | 数字万用表 | FLUKE15B | 台 | 4 |
| 3.2 | 专用工具 |  | 套 | 1 |
| 3.3 | 普通工具 |  | 套 | 4 |